| 시험 항목 | inverter OS 다운로드 | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-12 |
| 시험 목적 | Inverter OS 다운로드 완료 후 전원을 Off/On하면 Flash 메모리에 있는 새로운 OS가 정상 적용되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. EC FAN OS 업데이트 툴을 실행한다. 3. 통신 사양을 설정한 후 Connect 버튼을 누른다. • (Baudrate 19,200bps, Even Parity 조건은 공장 출하 상태에서의 초기 값이며, 이 값이 팬 드라이브 설정과 다를 경우 접속이 되지 않으므로 유의) 4. 다운로드할 Inverter F/W 파일을 선택한 후 Forced Download 체크박스를 체크한다. 5. Start 버튼을 눌러 다운로드를 진행한다. • 다운로드 진행 중 진행 상황을 모니터링한다. 6. 다운로드 완료 후 전원을 Off/On한다. 7. 통신을 재접속하여 Inverter SW 버전을 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 서로 연결한다. |  |  |
| 판정기준 | • Inverter OS 다운로드 및 전원 Off/On 후 Inverter 펌웨어 버전이 업데이트된 버전으로 확인됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |