| 시험 항목 | Set Value Source - Analog I | 분류 | 구동동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 4-3 |
| 시험 목적 | Set Value Source를 Analog 전류 입력으로 설정 시 아날로그 전류 신호에 의해 팬 모터가 정상 구동되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Set Value Source를 Analog I 입력으로 설정한다. Set Value Source 파라미터 쓰기 (Analog I 모드) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; SV Src Addr Hi; SV Src Addr Lo; 0x00; Analog I Code; CRC Hi; CRC Lo. 4. 가변 전류 소스를 EC FAN Analog 입력 단자에 연결한다. 5. 다양한 전류값(예: 4mA, 12mA, 20mA)을 인가한다. 6. 각 전류값에 따라 팬 모터가 해당 속도 또는 토크로 구동되는지 확인한다. 7. Actual Speed [0xD02D] 파라미터를 읽어 속도 추종 여부를 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 4mA: 최소 출력(0%), 20mA: 최대 출력(100%)에 해당 • 아날로그 입력 전류에 비례하여 팬 모터 속도/토크가 정상 제어됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |