| 시험 항목 | Closed-loop Velocity Control | 분류 | 구동동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 4-9 |
| 시험 목적 | Closed loop velocity control 모드를 이용해 팬 모터 운전이 가능한지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 운전 모드를 Closed-loop velocity mode로 변경한다. Operating Mode 쓰기 (Closed-loop Velocity = 0x0000) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x00; 0x50; 0xF7. → `01 06 D1 06 00 00 50 F7` 입력 5. 100rpm으로 구동하도록 Set Point를 3200으로 설정한다. Set Point 쓰기 (3200 = 0x0C80, 100rpm) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x0C; 0x80; 0xE4; 0x6A. → `01 06 D0 01 0C 80 E4 6A` 입력 6. 속도 지령 파라미터를 읽어 정상적으로 명령을 수행하는지 확인한다. Command Velocity 읽기 (0xD051) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x51; 0x00; 0x01; 0x58; 0xD8. → `01 04 D0 51 00 01 58 D8` 입력 7. Actual Speed [0xD02D]를 읽어 실제 속도가 100rpm에 추종하는지 확인한다. Actual Speed 읽기 (0xD02D) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x2D; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • (Velocity Command 100rpm 출력 확인) • 0xD02D (Actual Speed)가 100rpm에 추종 • 0xD051 (Command Velocity) 파라미터의 값 100 확인 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |