| 시험 항목 | Error 0x10 IPM fault | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-1 |
| 시험 목적 | IPM(Intelligent Power Module) 내부 고장 발생 시 드라이브가 보호 동작(알람)을 수행하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. IPM Fault 에러를 인위적으로 유발하는 프로시저(FC 0x2B)를 실행한다. • (IPM Fault 유발 방법은 개발팀 협의 후 결정) 5. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 상태를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 6. Error 코드 파라미터를 읽어 0x10 (IPM Fault)이 발생했는지 확인한다. 7. Alarm Reset 후 정상 동작으로 복귀하는지 확인한다. ⚠️ 주의: IPM Fault는 하드웨어 고장 신호로, 실제 IPM 고장을 유발하는 것은 위험할 수 있습니다. 프로시저(Procedure)를 통해 인위적으로 발생시키는 방법을 사용합니다. |
| 판정기준 | • Error 코드 0x10 (IPM Fault) 확인 • IPM Fault 조건 발생 시 드라이브가 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |