| 시험 항목 | Error 0x36 Sinusoidal encoder amplitude too low | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-10 |
| 시험 목적 | 사인파 엔코더(Sinusoidal Encoder) 신호 진폭이 최소 임계값 이하로 내려갔을 때 보호 동작(알람)이 수행되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. 드라이브 몸체를 분리하여 엔코더 자석과 홀센서 사이의 간격을 벌린다. • (와셔 등을 이용하여 약 0.5mm 이상 간격을 벌림) 4. 전원을 인가한다. 5. Motor Status [0xD011]을 읽어 HLL(엔코더 신호 이상) 비트 및 에러 비트 Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 6. Error 코드 파라미터를 읽어 0x36 (Sinusoidal Encoder Amplitude Too Low)가 발생했는지 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • Error 코드 0x36 확인 또는 Motor Status HLL 비트(Bit 6) Set 확인 • 엔코더 신호 진폭 저하 시 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |