| 시험 항목 | Error 0x37 Sinusoidal encoder amplitude too high | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-11 |
| 시험 목적 | 사인파 엔코더(Sinusoidal Encoder) 신호 진폭이 최대 임계값을 초과했을 때 보호 동작(알람)이 수행되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. 엔코더 신호 진폭을 과도하게 높이는 조건을 구현한다. • (엔코더 자석을 교체하거나 홀센서 거리를 지나치게 가깝게 설정) 4. 전원을 인가한다. 5. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트 Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 6. Error 코드 파라미터를 읽어 0x37 (Sinusoidal Encoder Amplitude Too High)가 발생했는지 확인한다. ⚠️ 참고: 검증 실험 가능 여부 확인 후, 불가 시 삭제 처리 |
| 판정기준 | • Error 코드 0x37 확인 • 엔코더 신호 진폭 과대 시 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |