| 시험 항목 | Error 0x42 rst power fail | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-16 |
| 시험 목적 | 주 전원(RST)이 결상 되었을 때 알람 동작 여부를 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 아래 표와 같이 주 전원을 결상시킨다. Test Case; R; S; T. Case 1; O; O; X. Case 2; O; X; O. Case 3; X; O; O. Case 4; O; X; X. Case 5; X; X; O. Case 6; X; O; X. Case 7; X; X; X. 5. 전원을 켠 후 아래의 표를 참조하여, Read Input Register [0x04] 명령어를 입력한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. → `01 04 D0 11 00 01 59 0F` 입력 6. 응답 코드를 읽어 0번 비트(PHA)와 4번 비트(FB) 가 Set 되어 있는지 확인한다. Motor Status 파라미터 비트맵 비트; 이름; 설명. 0; PHA; 주 전원 결상. 4; FB; 팬 에러 (에러 상태). 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 예상 Motor Status 값: 0x0011 • [0xD011] Motor Status의 값 중 0번 비트(PHA)와 4번 비트(FB) 가 Set 되어 있을 경우 합격 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |