| 시험 항목 | Error 0x53 excessive speed deviation | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-19 |
| 시험 목적 | Closed-loop 속도 제어 중 목표 속도와 실제 속도의 편차가 허용 범위를 초과했을 때 보호 동작(알람)이 수행되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Operating Mode를 Closed-loop Velocity로 설정한다. 4. 목표 속도를 설정한다. 5. 팬을 물리적으로 구속하거나 부하를 가하여 실제 속도가 목표 속도를 따라가지 못하는 조건을 만든다. 6. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트 Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 7. Error 코드 파라미터를 읽어 0x53 (Excessive Speed Deviation)이 발생했는지 확인한다. 8. 구속 해제 후 Alarm Reset을 실행하여 정상 복귀 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • Error 코드 0x53 (Excessive Speed Deviation) 확인 • 속도 편차 과대 조건 발생 시 드라이브가 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |