| - 시험 항목 | - Set Value Source - Analog I | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 03 |
| - 시험 목적 | - 외부 아날로그 전류 입력(Analog Current, 4~20mA)을 Set Value Source로 설정했을 때, 드라이브가 입력 전류를 정상적으로 해석하여 목표값(속도 또는 토크)에 반영하는지 확인한다. 또한 입력 전류의 이상 상태(단선, 범위 초과, 노이즈 등)에 대한 예외 처리 및 보호 동작을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 및 설정 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. - Set Value Source를 Analog Current 입력 모드로 설정한다. - 아날로그 전류 발생기(4~20mA Source)를 입력 단자에 연결한다. - 입력 전류 범위 설정 (예: 4~20mA) - <Phase 2. 정상 아날로그 전류 입력에 따른 제어 동작 검증> - 입력 전류를 단계적으로 증가(예: 4mA → 12mA → 20mA)시키며 인가한다. - 전류 변화에 따라 목표 속도(또는 토크)가 비례적으로 변화하는지 확인한다. - 모터가 안정적으로 기동 및 제어되는지 계측한다. - 전류 감소 시 동일하게 출력이 정상적으로 감소하는지 확인한다. - <Phase 3. 입력 경계 조건 검증> - 최소 입력 전류(4mA 또는 정의된 최소값)에서 모터가 정지 또는 최소 출력 상태를 유지하는지 확인한다. - 최대 입력 전류(20mA 또는 제한값)에서 설정된 최대 속도/토크를 초과하지 않는지 확인한다. - 입력 Deadband가 존재할 경우 해당 구간에서 출력 변화가 없는지 확인한다. - <Phase 4. 아날로그 전류 입력 이상 조건 및 보호 동작 검증 (Negative Test)> - 입력 회로를 Open 상태로 만들어 전류 단선(0mA 또는 비정상 저전류) 상황을 구성한다. - 입력 전류를 허용 범위를 초과(예: 20mA 이상)하도록 인가한다. - 전류 신호에 리플 또는 노이즈를 인가하여 불안정 입력을 구성한다. - 드라이브가 입력 이상 상태를 감지하고, 정의된 Safe 동작(정지, 출력 제한, Warning 또는 Fault 발생 등)을 수행하는지 확인한다. - <Phase 5. 입력 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - 아날로그 전류 입력을 정상 범위(4~20mA)로 복구한다. - 별도의 Reset 없이 정상 제어 상태로 복귀하는지 확인한다. - 모터가 정상적으로 기동 및 제어되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 입력에 대한 제어 응답] - 입력 전류 변화에 따라 목표 속도(또는 토크)가 선형 또는 정의된 매핑에 따라 변화하지 않을 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 입력 변화에 대해 과도한 진동, 지연 또는 불안정한 제어 응답이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 경계 조건] - 최소/최대 입력 전류에서 정의된 출력 범위를 벗어나는 경우 불합격 처리한다. - 출력이 설정된 제한값을 초과할 경우 즉시 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 입력 이상 및 보호 동작] - 전류 단선 상태(0mA 또는 비정상 저전류)에서 모터가 계속 구동될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 과전류 입력(20mA 초과) 시 보호 없이 출력이 증가할 경우 불합격 처리한다. - 노이즈 입력 시 제어 불안정(속도 튐, 진동 등)이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 입력 이상 상태에서 시스템이 정의된 Safe 동작을 수행해야 합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 입력 복구] - 입력 복구 후 정상 제어 상태로 자동 복귀해야 한다. - 복구 이후에도 제어 불안정 또는 추가 Fault가 발생할 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 입력에 대한 제어 응답] - [Phase 3 판정 - 경계 조건] - [Phase 4 판정 - 입력 이상 및 보호 동작] - [Phase 5 판정 - 입력 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |