| - 시험 항목 | - Error 0x2A motor circuit abnormality | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 09 |
| - 시험 목적 | - 모터 권선 단락, 상간 단락, 절연 이상 등 모터 회로 이상 상태를 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 비정상 전류 상태를 감지하여 PWM 출력을 즉시 차단하고 보호 동작을 수행함을 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 모터 회로 정상 복구 후의 상태 회복 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, 오실로스코프 |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Motor Circuit Abnormality 유발 및 하드웨어 보호 동작 검증> 테스트 환경에서 모터 상간(U-V, V-W, U-W) 단락 또는 저항 부하를 이용한 비정상 전류 상태를 인위적으로 구성한다. 모터 구동 중 해당 이상 상태를 인가하여 드라이브에 비정상 전류가 흐르도록 한다. 드라이브가 이상 상태를 감지하는 즉시 감속 프로파일(Deceleration Ramp) 적용 없이 인버터 스위칭(PWM) 출력을 차단하여 모터가 관성 정지(Freewheeling) 상태로 진입하는지 계측한다. 모터 정지 후 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x2A 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - 모터 회로 이상 상태는 지속 시 인버터 소손 및 시스템 손상을 유발할 수 있으므로, 물리적 원인 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. 이상 상태를 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송한다. 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 인위적으로 구성했던 모터 회로 이상 상태를 완전히 제거하고 정상 결선 상태로 복구한다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나 전원을 재투입한다. Error 0x2A 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. Run 지령을 재인가하여 모터가 정상적으로 기동하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - 이상 상태(단락/비정상 전류) 주입 시, 드라이브가 감속 프로파일(Deceleration Ramp)을 적용하거나 PWM 차단이 지연되는 경우 보호 동작 미흡으로 간주하여 즉시 불합격(Fail) 처리한다. 어떠한 경우에도 즉각적인 PWM 차단 및 Freewheeling 정지가 보장되어야 한다. - 모터에서 비정상적인 진동, 충격 또는 Shoot-through로 의심되는 현상이 발생할 경우 즉시 불합격 처리한다. - 통신 인터페이스를 통해 알람 코드 파라미터를 읽었을 때, Error 0x2A 코드가 통신 지연 없이 명확하게 수신되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 고장 원인이 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 모터가 순간적으로라도 재기동(PWM 출력 재개)을 시도할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 마스터의 강제 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태 및 PWM 차단 상태를 유지해야만 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 모터 회로를 정상 상태로 복구하고 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 알람 코드가 완전히 해제되고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (정상 상태임에도 알람이 지속될 경우, 센싱 오류 또는 제어기 Lock 상태로 간주하여 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 Run 지령을 인가했을 때, 회로 이상으로 인한 2차 이상(과전류, 기동 실패, 진동 등) 없이 모터가 부드럽고 안정적으로 회전해야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |