| - 시험 항목 | - Error 0x42 rst power fail | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 14 |
| - 시험 목적 | - 전원 순간 차단(Power Fail) 또는 Brown-out 조건을 인위적으로 유발했을 때, 시스템이 리셋 이벤트를 정상적으로 감지하고 Error 0x42로 기록하는지 확인한다. 또한 전원 복구 후 시스템이 안전한 초기 상태로 진입하는지와, 비정상 상태에서의 Alarm Reset 처리 및 정상 재기동 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Power Fail 유발 및 리셋/상태 기록 검증> - 모터 구동 중, DC 전원 공급 장치를 순간적으로 차단하거나 전압을 Brown-out 영역까지 급격히 낮춘다. - 전원 저하로 인해 MCU 또는 드라이브가 리셋되는지 확인한다. - 전원 복구 후 통신 재연결을 수행한다. - 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x42 (Power Fail Reset) 발생 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 및 상태 유지/초기화 동작 검증> - Power Fail 이후 시스템이 재부팅된 상태에서 Alarm 상태가 유지되는지 또는 정의된 초기 상태로 진입하는지 확인한다. - 제어 프로그램을 통해 Alarm Reset 명령을 전송한다. - 시스템이 정의된 정책에 따라 알람을 해제하고 정상 상태로 진입하는지 확인한다. - <Phase 4. 전원 복구 후 정상 구동 검증 (Recovery Test)> - 전원이 정상 상태에서 안정적으로 유지되는 것을 확인한다. - Run 지령을 인가하여 모터가 정상적으로 기동하는지 확인한다. - 구동 중 추가적인 Fault(Undervoltage, OCP 등)가 발생하지 않는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - Power Fail 감지 및 리셋 처리] - 전원 차단 또는 Brown-out 발생 시 시스템이 비정상 상태(멈춤, MCU Hang 등)에 빠지지 않고 정상적으로 리셋되어야 한다. - 전원 복구 후 통신을 통해 Error 0x42 코드가 정상적으로 기록 및 확인되어야 한다. - 전원 이벤트 이후 PWM 출력이 비정상적으로 유지되거나 불규칙하게 출력될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 및 상태 초기화 정책] - Power Fail 이후 시스템이 정의되지 않은 상태(중간 상태, 파라미터 손상 등)로 진입할 경우 불합격 처리한다. - Alarm Reset 명령 수행 시, 시스템은 정상적인 초기 상태(Ready)로 복구되어야 한다. - Reset 처리 과정에서 PWM 출력이 비정상적으로 발생하거나 모터가 의도치 않게 동작할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 전원 복구 후 정상 구동] - 전원 복구 후 시스템이 안정적으로 Ready 상태에 진입해야 한다. - Run 지령 인가 시, 추가 Fault 발생 없이 정상적으로 기동 및 구동되어야 한다. - 전원 이벤트 이후 제어 불안정(진동, 속도 이상 등)이 발생하지 않아야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - Power Fail 감지 및 리셋 처리] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 및 상태 초기화 정책] - [Phase 4 판정 - 전원 복구 후 정상 구동] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |