| - 시험 항목 | - Warning 0x02 DC Link over voltage | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 19 |
| - 시험 목적 | - DC Bus 전압이 Warning 임계치를 초과하는 과전압 조건을 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 구동을 유지하면서 Warning 상태를 발생시키고 이를 통신으로 보고하는지 확인한다. 또한 Warning 상태에서의 제어 안정성 및 전압 정상 복구 후 Warning 해제 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 DC Link Over Voltage Warning 유발 및 동작 검증> - 가변 DC 전원 공급 장치를 이용하여 DC Bus 전압을 정상 구동 상태에서 서서히 증가시킨다. - 전압이 Warning 임계치를 초과하도록 조정하되, Fault(0x41) 발생 임계치보다 낮은 구간을 유지한다. - 드라이브가 Warning 상태를 감지하고, PWM 출력은 유지한 채 구동이 지속되는지 확인한다. - 통신 인터페이스를 통해 Warning 코드(0x02)가 정상적으로 보고되는지 확인한다. - Warning 상태에서 모터 구동이 안정적으로 유지되는지(속도 변동, 토크 제한 여부 등) 계측한다. - <Phase 3. Warning 상태 유지 및 제어 안정성 검증> - Warning 상태를 일정 시간 유지하면서 모터 구동 상태를 관찰한다. - 감속 또는 부하 변화 조건을 추가하여 Regeneration 상황에서 전압 상승이 반복될 때의 시스템 반응을 확인한다. - Warning 상태에서 시스템이 비정상 동작(진동, 속도 불안정, PWM 이상 등)을 보이지 않는지 확인한다. - <Phase 4. 전압 복구 및 Warning 해제 검증 (Recovery Test)> DC Bus 전압을 정상 동작 범위로 낮춘다. 별도의 Alarm Reset 없이 Warning이 자동 해제되는지 확인한다. 통신 인터페이스를 통해 Warning 코드가 소거되는지 확인한다. 모터가 정상적인 제어 상태를 유지하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - Warning 발생 및 구동 유지] - Warning 구간 진입 시 PWM 출력이 차단되거나 모터가 정지할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. (Warning은 구동 유지 상태여야 한다) - Warning 상태에서 과도한 진동, 토크 불안정 또는 제어 이상이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 통신 인터페이스를 통해 Warning 0x02 코드가 명확하게 수신되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Warning 상태에서의 제어 안정성] - 과전압 Warning 상태 유지 중, 시스템이 제어 불능 상태(속도 붕괴, 진동, 헌팅 등)에 빠질 경우 불합격 처리한다. - Regeneration 상황에서도 시스템은 안정적인 제어 상태를 유지해야 한다. - [Phase 4 판정 - 전압 복구 및 Warning 해제] - 전압을 정상 범위로 복구했을 때, 별도의 Reset 없이 Warning이 자동 해제되어야 한다. (Warning이 지속될 경우 전압 센싱 오류 또는 상태 관리 로직 문제로 간주하여 불합격 처리한다) - Warning 해제 후에도 모터는 정상적인 제어 상태를 유지해야 하며, 추가 Fault(Over Voltage Fault 등)가 발생하지 않아야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - Warning 발생 및 구동 유지] - [Phase 3 판정 - Warning 상태에서의 제어 안정성] - [Phase 4 판정 - 전압 복구 및 Warning 해제] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |